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Warszawa, ……-10.2016
AQW-2227-26/68/………./EZ /2016

do wszystkich Wykonawców

w postępowaniu nr AQW-2227-26/68/2016

Dot.: 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wymiana pomp ciepła TWR WARSZAWA
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia                                  2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
W przypadku, gdy udzielona poniżej odpowiedź pozostaje w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzuje lub uzupełnia postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowi ona zmianę SIWZ dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będzie stanowiła podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązującą                       w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,

2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub  uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
PYTANIE 1
Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 9.4. : Pomiar wydajności pomp oraz pomiar przepływu przez agregaty. Jak fizycznie miałyby przebiegać te pomiary? Potrzeba więcej szczegółów technicznych, by oszacować koszt ich przeprowadzenia. Czy zaakceptują Państwo wyniki testów obciążeniowych przeprowadzonych u producenta agregatów?
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający wyjaśnia, że należy wykonać pomiar przepływu glikolu u użytkownika po wykonaniu regulacji instalacji wody lodowej. Pomiar należy wykonać dla każdej pompy oraz dla każdego agregatu wody lodowej. Pomiar należy wykonać miernikiem przepływu.

Zamawiający wyjaśnia, że nie akceptuje wyników testów przeprowadzonych u producenta. Pomiary muszą być wykonane na instalacji użytkownika po wykonaniu modernizacji. Poprzez „pomiar wydajności pomp oraz pomiar przepływu” rozumiany jest pomiar przepływu glikolu w instalacji.
PYTANIE 2

Załącznik nr 1 do SIWZ pkt. 10.5 – Certyfikat Eurowentu dla agregatów. Czy zamiast tego certyfikatu może być złożony protokół z testów rozruchowo-obciążeniowych producenta z jego laboratorium testowego ?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 2

Zamawiający wyjaśnia, że nie może być złożony protokół z testów rozruchowo-obciążeniowych producenta z jego laboratorium testowego zamiast Certyfikatu Eurowentu dla agregatów.
Jednocześnie informujemy, że termin i godzina składania ofert ulegają zmianie:

było:
1. 
MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 27.10.2016. r. do godz. 10:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a 

pok. 004 – Kancelaria

2. 
MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  27.10.2016 o godz. 10:30         

 w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a 

SALA KONFERENCYJNA – pok. 007

jest:

1. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT

Ofertę, w zapieczętowanym i oznakowanym zgodnie z wymaganiami specyfikacji opakowaniu, należy złożyć:

do dnia 02.11.2016. r. do godz. 11:00

w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a 

pok. 004 – Kancelaria
2. 
MIEJSCE, TERMIN I TRYB OTWARCIA OFERT
Jawne otwarcie ofert odbędzie się:

w dniu  02.11.2016 o godz. 11:30         

 w budynku Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 2a 

SALA KONFERENCYJNA – pok. 313 
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić treść odpowiedzi w składanej ofercie. Jeśli odpowiedź zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić powyższą zmianę.

Z poważaniem

Z UP. KIEROWNIKA ZAMAWIAJĄCEGO
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