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Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Opis Przedmiotu Zamówienia
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu układu Samoczynnego Załączenia Rezerwy (w skrócie SZR) w układzie zasilania obiektu ASR Pułtusk. Remont układu SZR polega na demontażu i utylizacji starego układu SZR wraz z wyłącznikami głównymi oraz dostawie i instalacji nowego układu SZR wraz z nowymi wyłącznikami głównymi (4 szt.).  
2. Stan obecny.
2.1. Schemat blokowy układu zasilania obiektu ASR Pułtusk.
Układ zasilania obiektu ASR Pułtusk, którego integralnym i bardzo ważnym elementem jest system SZR, składa się z dwóch pracujących niezależnie od siebie podsystemów. Schemat układu zasilania przedstawiono poniżej.

2.2. Opis układu zasilania obiektu ASR Pułtusk.
Układ zasilania działa w układzie „Rezerwy Jawnej”.
Wyłącznik Q1 – Zasilanie „Podstawowe”.
Wyłącznik Q2 – Zasilanie „Rezerwowe”.
Wyłącznik Q3 – Sprzęgło „Miasto”.
Wyłącznik Q4 – Zasilanie awaryjne „Agregat Prądotwórczy”.
Układ zasilania składa się z dwóch układów SZR pracujących niezależnie.

Układ „SZR I” – steruje wyborem zasilania: „Podstawowe” – „Rezerwowe”.
Układ „SZR II” – steruje wyborem zasilania: „Miasto” – „Agregat Prądotwórczy”.
Obiekt ASR 10 zasilany jest za pośrednictwem transformatorów 15/0,4 kV o mocy 250 kVA oraz 315 kVA, dwoma liniami kablowymi nN 2 x YAKY4x240 mm2.

Obecny system SZR – tablica sterownicza
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Płyta sterownicza obecnego SZR-a
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Widok wyłączników głównych
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3. Zakres prac.
3.1. Demontaż wyłączników głównych.
3.2. Montaż nowych wyłączników głównych.
3.2.1. Parametry techniczne wyłączników:
· prąd znamionowy minimum 400 A

· wyposażony w wyzwalacze nadprądowe: nadmiarowe, zwarciowe, przeciążeniowe

· napęd silnikowy.
· budowa umożliwiająca montaż w przedstawionych powyżej celach rozdzielnicy.

3.3. Demontaż i zagospodarowanie odpadów obecnie istniejącego układu SZR.
3.4. Przewidywany harmonogram pracy układów SZR.
	
	1
	2
	3
	4

	
	SZR I

	Q1
	+
	+
	-
	-

	Q2
	-
	-
	+
	-

	
	SZR II

	Q3
	+
	+
	+
	-

	Q4
	-
	-
	-
	+


Stan normalny:

Jest zasilanie „Podstawowe” i „Rezerwowe”. Załączony jest wyłącznik Q1 i Q3.

Stan awaryjny:

· obecne jest zasilanie „Podstawowe”, brak zasilania „Rezerwowe”. Załączony jest wyłącznik Q1 i Q3

· brak zasilania „Podstawowe”, obecne jest zasilanie „Rezerwowe”. Załączony jest wyłącznik Q2 i Q3
· brak zasilania „Podstawowe”, brak zasilania „Rezerwowe”. Wyłączony jest wyłącznik Q3, następuje start agregatu prądotwórczego i po wystawieniu sygnału gotowości agregatu do przejęcia obciążenia załączony zostaje wyłącznik Q4
Dla każdego układu SZR winien być indywidualny sterownik. Na drzwiach rozdzielni RG1 Wykonawca winien zainstalować sygnalizację obecności zasilania z poszczególnych kierunków zasilania oraz sygnalizację działania poszczególnych wyłączników: 

1. W przypadku obecności zasilania z obydwu kierunków załączony jest wyłącznik Q1, wyłączony jest wyłącznik Q2, załączony jest wyłącznik Q3 „Miasto”. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje obecność zasilania z kierunków oraz stany wyłączników.
2. W przypadku obecności zasilania „Podstawowe” a braku zasilania „Rezerwowe”, załączony jest wyłącznik Q1, odłączony jest wyłącznik Q2, załączony jest wyłącznik Q3 „Miasto”. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje brak zasilania z kierunku zasilanie „Rezerwowe” oraz stany wyłączników.
3. W przypadku braku zasilania „Podstawowe” odłączany jest wyłącznik Q1 a załączany jest Q2, załączony jest wyłącznik Q3 „Miasto”. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje brak zasilania z kierunku „Podstawowe” oraz stany wyłączników.

4. W przypadku braku zasilania „Podstawowe” i zasilania „Rezerwowe” odłączany jest wyłącznik Q1 i wyłącznik Q2. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje brak zasilania z kierunku „Podstawowe” i „Rezerwowe” oraz stany wyłączników. Następuje wystawienie sygnału do sterownika agregatu prądotwórczego „Start agregatu”. Następuje start agregatu, który po osiągnięciu gotowości do przejęcia obciążenia wystawia odpowiedni sygnał do sterownika SZR II. W wyniku tego sygnału odłączany jest wyłącznik Q3 a załączany jest wyłącznik Q4. Rozdzielnia RG2 zasilana jest za pośrednictwem agregatu prądotwórczego. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje brak zasilania z kierunku „Podstawowe” oraz stany wyłączników.
5. Powrót zasilania z kierunku „Podstawowe” lub „Rezerwowe” powoduje wyłączenie wyłącznika Q4, wystawienie sygnału na wyłączenie agregatu prądotwórczego z minimum 3 minutowym opóźnieniem w celu wychłodzenia agregatu. Następnie załączony zostaje wyłącznik Q3, oraz wyłącznik Q2 jeśli powróciło zasilanie z kierunku „Rezerwowe” lub wyłącznik Q1 jeśli powróciło zasilanie z kierunku „Podstawowe” lub „Podstawowe” i „Rezerwowe”. Sygnalizacja w sposób jasny i wyraźny pokazuje stan zasilania z kierunków „Podstawowe” i „Rezerwowe” oraz stany wyłączników.
3.5. Główne elementy układów SZR.

3.5.1. Wyłączniki główne:

· prąd znamionowy 400 A

· zabezpieczenia

· podnapięciowe

· przeciążeniowe

· zwarciowe

· styki pomocnicze – wyposażone w styki pomocnicze do sterownia, blokad, sygnalizacji oraz monitoringu stanu położenia

3.5.2. Sterowniki układów SZR.
Do sterowania układami SZR należy wykorzystać sterowniki programowalne PLC renomowanych firm np. Schrack, Schneider Electric, Moeller. Wykonawca po zakończeniu prac wraz z dokumentacją zgodną z Prawem Energetycznym przekaże na nośniku elektronicznym: 
· program do programowania sterownika wraz z licencją

· ostateczną wersję programu wgranego do sterownika 

· instrukcję programowania sterownika PLC w języku polskim

3.5.3. Sterownik agregatu prądotwórczego.
Agregat zainstalowany na obiekcie ASR Pułtusk posiada następujący typ sterownika: AC-01 firma PRAMAC.
3.6. Zamawiający wymaga aby nowy system SZR umożliwiał pokazanie widocznej przerwy w obwodzie zasilania, która jest wymagana w celu bezpiecznej pracy 
w rozdzielni elektrycznej.
3.7. Zamawiający wymaga aby nowy system SZR umożliwiał możliwość sterowania ręcznego systemem nawet w przypadku awarii sterownika.

3.8. System SZR musi być przystosowany do podłączenia monitoringu czyli posiadać nadmiarową ilość styków pomocniczych na wszystkich elementach systemu. 
Z systemu SZR niezbędne jest uzyskanie następujących sygnałów:
· binarnych – minimum 12

· połączeń RS422, RS485 z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU 
i SAIA, S-BUS
4. Gwarancja oraz warunki gwarancji.
4.1. Okres gwarancji.
Na wykonane dostawy oraz prace instalacyjne Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcznej gwarancji.
4.2. Warunki gwarancji.
4.2.1. Dyspozycyjność Serwisu do działań przez wszystkie dni robocze w godzinach 07.30 – 15.30.
4.2.2. Stały dostęp do części zamiennych w czasie obowiązywania gwarancji.
4.2.3. Zgłoszenia usterek i awarii systemu SZR będą przyjmowane telefonicznie 
w siedzibie serwisu Wykonawcy.
4.2.4. Zgłoszenie telefoniczne wymaga potwierdzenia faksem, nie później niż następnego dnia roboczego licząc od chwili telefonicznego zgłoszenia usterki lub awarii. W treści zgłoszenia należy powołać się na numer umowy.
4.2.5. Przystąpienie do naprawy uszkodzenia lub awarii w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili zgłoszenia telefonicznego awarii.
4.2.6. Naprawa systemu SZR będzie wykonana w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od przystąpienia serwisu Wykonawcy do naprawy.
4.2.7. Części uszkodzone podlegają wymianie na nowe, sprawne, zapewniające prawidłową pracę systemu SZR.
4.2.8. Na części wstawione w zamian za uszkodzone, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres nie krótszy niż udzielony okres gwarancji na system SZR.
4.2.9. Naprawa systemu SZR uważana jest za zakończoną z chwilą otrzymania raportu serwisowego.
4.2.10. Serwis każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania czynności ustali zakres prac i wykona je w obecności osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.
4.2.11. Serwis ponosi pełną odpowiedzialność za wywóz i utylizacje odpadów niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska pozostających po wykonaniu swoich czynności będących przedmiotem umowy.
4.2.12. W przypadku niewłaściwego wykonania prac zleconych lub zastosowania niewłaściwych, wadliwych części zamiennych Serwis zobowiązany jest do naprawy usterki i wymiany tych części na koszt własny oraz pokrycie wszelkich strat spowodowanych przez wadliwie działające urządzenie w okresie trwania gwarancji.
5. Informacje dodatkowe.
5.1. Termin wykonania maksymalnie 6 tygodni od dnia podpisania umowy.
5.2. Kryteria oceny ofert:
· cena – 70%

· gwarancja – 15%

· termin wykonania – 15%

5.3. Zamawiający przewiduje wizję lokalną.
5.4. Wykonawca przekaże w 3 egzemplarzach pełną dokumentację powykonawczą wraz z dokładną instrukcją obsługi części informatycznej i użytych urządzeń. Rysunki winny być wykonane w formacie dwg* podlegającym edycji. 

5.5. W przypadku gdy zastosowane urządzenia wymagają badań i pomiarów zgodnie z Prawem Energetycznym dla urządzeń elektrycznych, Wykonawca jest obowiązany dostarczyć wraz z dokumentacją techniczną wszystkie niezbędne protokoły, atesty, certyfikaty.

5.6. Ze względów operacyjnych niektóre z prac mogą być wykonywane w jedynie 
w terminie przeglądu radaru.
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